Relatório de Sondagem a Trado – Iporã (PR)

- Resumo executivo

- Cobertura da campanha: 185 furos de sondagem a trado.

- Profundidade: média 2,0 m e máxima 2,0 m (todos os furos atingiram 2,0 m).

- Solo predominante: arenoso (classificação “1 - Arenoso”).

- Ocorrência de água: não foram registrados pontos com água (0 ocorrências).

- Principais implicações: valas com tendência à instabilidade lateral em paredes verticais, necessidade de controle rigoroso de compactação no reaterro, atenção a possíveis variações sazonais de nível freático não capturadas nesta campanha.

- Escopo e objetivo

- Caracterizar os tipos de solo identificados nas sondagens a trado no município de Iporã e avaliar implicações executivas para a implantação de rede coletora de esgoto (escavação, escoramento, reaterro e controle de água).

- Identificar potenciais dificuldades de execução e apontar medidas preventivas e de mitigação.

- Metodologia (síntese do procedimento)

- Tipo de investigação: sondagem de simples reconhecimento com trado manual, com registro tátil-visual do material escavado por metro.

- Profundidade-alvo: 2,0 m (atingida em 100% dos furos conforme os dados).

- Registro de água: checagem de umidade e surgência durante a abertura do furo e observação ao término; não foram reportadas ocorrências.

- Classificação do solo: arenoso (predominante), por inspeção tátil-visual e resposta ao manuseio.

- Critério de encerramento: profundidade prevista concluída (2,0 m). Não há registro de recusa antes dessa cota.

| Município | Número de Furos | Prof. Média (m) | Prof. Máxima (m) | Solo Predominante | Ocorrência de Água |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iporã | 185 | 2,0 | 2,0 | - - Arenoso | 0 |

- Caracterização geotécnica interpretativa

- Solo arenoso predominante:

  - Granulometria fina a média esperada, com baixa coesão.

  - Alta permeabilidade relativa e rápida drenagem local, com possibilidade de variações pontuais de umidade conforme estação/chuva.

  - Sensibilidade à erosão e à perda de finos sob fluxo d’água.

  - Reaterro exige controle de umidade e compactação por camadas para evitar recalques diferenciais.

- Profundidade até 2,0 m:

  - Intervalo típico de implantação de coletores por gravidade e ligações prediais.

  - Ausência de recusa ou material muito duro até 2,0 m sugere escavação viável com equipamentos convencionais (retroescavadeira/mini), mantendo-se as condições de segurança.

- Água subterrânea:

  - Sem registro de água emergente durante sondagens. Contudo, ressalva-se que campanhas de trado podem não captar níveis freáticos sazonais ou eventos pós-chuva. Recomenda-se verificação em campo no momento da obra.

- Implicações executivas para rede coletora de esgoto 7.1. Escavação de valas

- Estabilidade de taludes: em solos arenosos, evitar paredes verticais sem escoramento, principalmente acima de 1,2 m de profundidade. Recomendações usuais:

  - Adotar taludes abertos compatíveis com a textura/umidade local, ou

  - Utilizar escoramentos (metálicos ou em madeira/chapas) tipo pranchas e escoras reguláveis, conforme a profundidade e o espaço disponível.

- Equipamentos:

  - Retroescavadeira/escavadeira hidráulica leve a média para valas até ~2,5 m.

  - Caçambas com dentes apropriados para materiais granulares.

  - Dispositivos de escoramento modular quando o espaço urbano não permite taludes abertos.

- Segurança e produção:

  - Sequenciar a escavação por trechos curtos (ex.: 25–50 m) para reduzir exposição a chuvas.

  - Proibir permanência de pessoas sob taludes instáveis não escorados.

Assentamento de tubulações

- Berço e envoltória:

  - Em solo arenoso, o berço pode ser executado com areia média ou pó de pedra bem graduado e isento de torrões/raiz, espessura típica 10–15 cm.

  - Envoltória até, pelo menos, a geratriz superior do tubo, compactada por camadas.

- Controle geométrico:

  - Checagem contínua de declividade e cotas com nível automático/estação total ou GNSS RTK quando aplicável (eixo, cotas de fundo de vala e tampões).

- Mitigações:

  - Caso haja surgência de água em dias chuvosos, realizar drenos provisórios laterais até bota-fora com gravidade, ou rebaixamento pontual com ponteiras filtrantes, sempre minimizando rebaixamentos desnecessários em areias soltas.

Reaterro e compactação

- Materiais:

  - Preferir material granular limpo e graduado para a zona de proteção do tubo. Para o reaterro acima, pode-se reaproveitar material local se estiver isento de matéria orgânica e torrões; se não, substituir parcial/totalmente.

- Execução:

  - Camadas finas (ex.: 15–20 cm), controle de umidade próximo ao ótimo e compactação mecânica.

  - Como diretriz usual de projeto/contrato, buscar graus de compactação da ordem de 95% do Proctor Normal em áreas não trafegáveis e até 100% do Proctor Normal sob leitos de vias. Obedecer às especificações do projeto executivo/local.

Gestão de água (preventiva)

- Mesmo sem ocorrências registradas, manter plano de contingência:

  - Sarjetas/drenos provisórios a montante da frente de serviço.

  - Bombas submersíveis com reservação para águas de chuva.

  - Proibir bombeamento com carreamento de finos; usar poços de bombeamento com proteção filtrante.

- Riscos e pontos críticos esperados

- Instabilidade lateral de vala em areias soltas, sobretudo com umidade elevada.

- Recalques em reaterros mal compactados, com possibilidade de afundamentos em passeio/leito.

- Possível surgência localizada após eventos de chuva intensa, não identificada na campanha.

- Interferências não mapeadas (redes pré-existentes) — solicitar “as built” e varredura de interferências sempre que possível.

- Recomendações complementares

- Planejamento de valas:

  - Definir trechos curtos, cronogramas alinhados à previsão de chuvas e logística de bota-fora.

- Controle tecnológico:

  - Ensaios de compactação in situ (areia/calibração nuclear, se disponível) por lote/trecho.

  - Registro fotográfico sistemático do berço, envoltória e compactação.

- Verificação de níveis d’água:

  - Checagens de campo em dias pós-chuva durante a obra para confirmar ausência de lençol raso.

- Ajustes de método:

  - Em áreas confinadas, priorizar escoramento metálico modular para manter seção mínima de vala e segurança.

- Georreferenciamento:

  - Registrar eixos/poços/ligações com GNSS RTK/estação total para “as built” preciso, favorecendo manutenção futura.

- Limitações dos dados disponibilizados

- As informações para Iporã estão consolidadas em nível municipal (1 linha-resumo) e não incluem:

  - Listagem por furo (ID, coordenadas, bairro/logradouro).

  - Descrição estratigráfica metro a metro por ponto.

  - Datas/condições climáticas na execução.

- Essas ausências limitam a análise espacial fina (por bairro/trecho) e a identificação nominal de pontos críticos. Assim que houver planilha detalhada por furo, atualizo o relatório com mapas temáticos, histograma de profundidades e classificação de risco por trecho.

- Conclusão

- Os resultados indicam condições favoráveis à implantação da rede coletora até 2,0 m de profundidade em Iporã, com predomínio de areias e sem registros de água durante a sondagem a trado. A principal atenção recai sobre a estabilidade de valas em solo arenoso e o controle rigoroso de reaterro/compactação para evitar recalques.

- Recomenda-se preparar a obra para eventos de chuva e possíveis surgências localizadas, adotar escoramento quando a geometria e profundidade exigirem e implementar controle tecnológico de compactação.